|  | Satınalan Birim | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Talep Eden Birim | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |
|  | Talep Eden Birim Sorumlusu | Ayşe ORTAKCI 0224 294 0520 |  |
|  | Dosya Numarası | Mal Alımı |  |
|  | Satınalma Usulü | Doğrudan Temin |  |
|  | Satınalma Memuru | Uğur ÖNDER | Tel : 0224 294 02 70 |
|  |  |  | Faks: 0224 294 02 53 |
|  |  |  | E-mail:satinalma@uludag.edu.tr |

| Sıra No | Mal/Hizmet Cinsi | Mal/Hizmet Özellikleri | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- | 42 U 800mm x 800mm kabin | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 1 Adet |
| 2- | 1U 24 port LC-LC Patch panel | Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. | 2 Adet |

Sistem Odası Network Kabin Montaj İşi Alımı için teklifler 11/10/2019 tarih ve saat 10:00 ye kadar U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. (Not: Faks ile gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır.)

- Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.

- Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.

- Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.

- Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

- Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

- Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

- Kısmi teklife kapalıdır.

- Sipariş edilen mal/hizmetin teklifte  belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi, belirtilen tarihten  sonra  teslim edilmek istenilmesi  halinde idare tarafından mal/hizmetin kabulü yapılmayacaktır.

- Söz konusu mal/hizmet sipariş verilmesi halinde  …./.../2019 tarihine kadar teslim edilmelidir.

- Teklif mektubunda teklif edilen Mal/Mallara ait marka model yazılmalıdır.

Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel     :  (0224) 294 02 97

Faks    :  (0224) 294 02 53

TEKLİF MEKTUBU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(Satınalma Müdürlüğüne)

Tarih: …./…./2019

| Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; |  |
| --- | --- |
| Adı ve Soyadı |  |
| Firma Adı |  |
| Açık Tebligat Adresi |  |
| Vergi Dairesi ve Vergi Numarası |  |
| Telefon ve Faks Numarası |  |
| Elektronik Posta Adresi |  |

| Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal/Hizmet Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam |
| 1- | 42 U 800mm x 800mm kabin | 1 Adet |  |  |
| 2- | 1U 24 port LC-LC Patch panel | 2 Adet |  |  |
|  |  | KDV’siz Genel Toplam (TL) |  |  |

1- Yukarıda belirtilen ( 2 Adet ) mal/hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………………. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

2-Teklifimiz  …./…./2019  tarihine  kadar geçerlidir.

3- Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra

….. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; 

¨  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

¨  Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı:

İmzası:

Firma Kaşe

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ODASI NETWORK KABİN MONTAJI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Giriş :

Bursa Uludağ Üniversitesi sistem odası network kabin montajı ve fiber optik kablo  Patch panel taşıma işini kapsar.

2.	Tanımlar

2.1.	“İdare” Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2.2.	“Firma veya Yüklenici” : Belirlenmiş olan şartlar altında işi üstlenen özel veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluş, imalatçı veya yetkili temsilcisidir.

3.	Alınacak Ürünler :

3.1. 42 U 800mm x 800mm kabin				1 adet

3.2. 1U 24 port  LC-LC Patch panel				2 adet

4. Genel İstek ve Özellikler

4.1.	Ürün teslim yeri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığıdır. Ürün; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak teslim tutanağı ile teslim edilecektir.

4.2. 	Ürün’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır.

4.3 	Ürün’ ü oluşturan tüm parçalar, 2 yıl yerinde garanti güvencesine sahip olmalıdır.

4.4. Firma, arızalanan ürünü birebir aynısı veya belirtilen standartları karşılayacak olan muadiliyle bilabedel değiştirmekle, kurmakla ve çalışır şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Cihaz değişikliğinden dolayı doğabilecek her türlü ek aksesuara veya parçaların temini ve maliyeti, kurulması FİRMA ya aittir.

4.5. Garanti süresinin başlangıç tarihi, ürünlerin kurulum ve kontrol işlemlerinin bittiği son kabul tarihidir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi garanti süresine ilave edilecektir. Garanti süresinde veya sonrasında son kabul yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek veya tespit edilecek gizli ayıplar için ilgili Tüketici Hakları Kanunu maddeleri uygulanacaktır.

4.6. Kabin montaj ve fiber sonlandırma işlemlerinin tamamlanması için gerekli tüm malzeme yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır.

4.8. Kabinin deprem dayanım için yan duvarlara sağlamlaştırma işlemleri Firma tarafından yapılacaktır.

4.7.  Ürünler ve montaj 30 iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

5.1 Kabin

1.	 19” Dikili Tip Rack kabinet üretiminde ISO 9001:2008 kalite güvence sistemi ve  EN 61587-1, IEC 60917, IEC60297 standartlarını içeren TSE belgesine sahip olmalıdır.

2.	IEC 60297 standardına uygun olmalıdır . Kabinetlerin iç kullanım U kapasitesi  42 U olmalıdır. Dıştan dışa; genişlik net  800mm., derinlik net 800mm ölçülerinde olmalıdır.

3.	Ana şase ve profil yapıları: eksenel (x, y, z) mukavemeti EN 61587-1 / 5.2.1 ve 5.2.2, dış darbelere dayanıklılığı EN 61587-1 / 5.3.3 sağlayacak şekilde imal ve test edilmiş olmalıdır.  Dinamik yük, titreşim ve mekanik darbe (IEC 60068-2-6 , IEC 60068-2- 27)  test sonuçları TSE tarafından belgelenmiş olmalıdır.

4.	Ana profil yapısı: mekanik mukavemeti arttıran , estetik görünümlü 45 derece açı verilmiş ön bükümlü ve toplam 6 bükümden oluşan  bir  yapıya  sahip olmalıdır.

5.	Kablo geçişleri: toz girişini engelleyici , 350x250mm. büyüklüğünde sürgülü kablo giriş bölümüne sahip olmalı, kızaklı yapısı sayesinde kabloları sabitleme ve kabloların zarar görmeden kabin içerisine girmesini sağlayan kalın conta olmalıdır.

6.	Arka kapak ve yan kapaklar: açılabilir, sökülebilir, kilitlenebilir bir yapıya sahip olmalıdır.

7.	Ön kapaklar: temperli, antistatik, secure , füme, rodajlı, 4mm.+/- %5 EN 12150-1:2008 standartında      cam  olmalıdır. 600x600mm ve 600x800mm kabinetler tek ön kapaklı; ön cam kapak dikey eksende sağa veya sola açılmalı, camın sağ ve solunda mukavemetli aluminyum çerçeveler olmalı ve poliüretan conta ile yapıştırılmalıdır. 800mm. genişliğindeki kabinetlerde ön cam kapaklar yukarıdaki özelliklere sahip ve  iki bölmeli olacaktır.

8.	Kabinetler: darbelere karşı yüksek  mukavemeti sağlayacak şekilde; elektrostatik RAL 9005 Texture Siyah toz boya veya Ral7035 Beyaz toz boya ile  boyanmalıdır. (ISO 9227 ve ASTM B 117-85). Minimum 500 saatlik tuz testine dayanımlı olmalıdır  ve test sonuç raporları belgelenmelidir. Metal yüzeylerde; 80 +/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanmalıdır. Kullanılacak toz boya IEC 60707 standardına göre tutuşmaz , alev iletmez bir yapıya sahip olmalıdır.

9.	Alt ve üst şase: kabin sağlamlığını ve mukavemetini arttıracak; çok katlı büküm teknolojisine sahip, en az 600kg yük taşıma kapasitesinde olmalıdır.

10.	19inch montaj dikmeleri: önde 2 adet, arkada 2 adet olacak şekilde olacak, kabin derinliği boyunca sökülmeden hareket edebilecek ve sağ/sol toplam 6 adet yatay profil ile desteklenecek şekilde imal ve montaj edilmiş olmalı, serigrafi ile “U” ölçüleri markalanmış, en az 1.5mm. kalınlığında olmalıdır.

11.	Dikey Kablo Düzenleyiciler:800mm. genişliğindeki kabinetlerde, kabinlerin sağ ve sol boşluk kısmında,  kapaklı tel dikey kablo düzenleyiciler olmalıdır.

13.	 Kabinetin tüm kapakları kilitlenebilir yapıda olmalı, ön kapak kollu kilit,  yan ve arka kapaklardaki “O” kilitler, aynı şifreli anahtara sahip olmalıdır

14.	 Kabin içerisindeki tüm metal bileşenler elektriksel olarak birbirleri ile bağlantılı olmalı, IEC 61010-1 / 6.5.1.3 standartına uygun olarak topraklama direnci maksimum 0,1 ohm olmalıdır.

15.	Kabin imalatında kullanılan malzemeler: İmalatın her aşamasında , kullanılan tüm ana ve yardımcı malzemeler  aşağıda  belirtilen standartlara uygun olmalıdır.

Sac DKP  “ DIN EN 10130 – 99 Ereğli DC- 01 6112 , 7122 , RoHS  ”

Toz Boya  “ ISO 9001 , ISO 2178 , ISO 2813 , ISO 6272 , ISO 8130-5 , ISO 8130-3 , RoHS, RAL 9005 Texture Siyah veya RAL 7035  Wrinkle Beyaz ”

Cam   “ ISO 9001 , EN 12150 – 1 : 2000 Temperli , secure ”

Bağlantı elemanları (cıvata somun pul vb...) “ DIN 7985 , DIN 965 , DIN 7981 , DIN 934 ,  DIN 985 , DIN 933 , RoHS ”

Kilit  “ DIN 1743 , DIN 53571 , RoHS ”

6. Aksesuar

1.	Fan Ünitesi: Bilyeli 4.lü fan ünitesi kullanılmalıdır. Kabin içerisindeki ısıyı kontrol eden termostata sahip olmalıdırlar . Fan sistemi üniteleri CE ‘li olmalıdır. Her bir fan 2. 3m³/dk. hava debisi ve 47dBA gürültü şiddetine sahip olmalıdır. “ISO 9001 ,  CE ( 89/336/EEC EMC , 73/23/EEC LVD ) , RoHS ”

2. 	Priz Grubu: Alüminyum profil gövdeli güvenlik muhafaza  yapısına sahip olmalı , 1x16 A sigorta korumalı 6 çıkışlı (1U)  CE sertifikalı olmalıdır.

3.	Pinyon Ayak:  Yükseklik seviye ayarlamaya uygun yapıda her biri 250kg./adet yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

7. Aynalama

1. Backbone kabin  ile montajı yapılan kabin arasına 24 core single mod fiber optik kablo ile aynalama yapılmalıdır.

2. Kullanılacak kablo çelik zırhlı , single mod, 24 core olacaktır.

3. Her iki kabinde de sonlandırma için 24 port 1U LC-LC fiber Patch panel kullanılacaktır.

4. Terminasyonda kullanılacak herbir konnektörün zayıflaması en fazla 3.0dB olmalıdır.

5. Diğer kabinde sonlandırılmış olan 24 core single mod fiber kablo montajı yapılan yeni kabine taşınacaktır. Bu taşımda mevcut Patch paneller tekrar kullanılacaktır.

6. Taşınan ve aynalama yapılan herbir uç için  ODTR testi yapılacak ve çalışır halde bırakılacaktır.

7. Fiber kablo sonlandırma işlemleri için gerekli tüm malzemeler yüklenici Firma tarafından temin edilecektir.